## Slide 1
L ’application devra être VALIDEE !
Mais encore ?
Etablir la preuve documentée de la conformité d ’une application avec ses spécifications
Comment spécifier?
Quelles sont les qualités d ’une bonne spécification ?
Comment ne rien oublier ?
Tout en restant simple et lisible de tous !
Et quand bien même on saurait répondre à ces questions, que restera-t-il à faire pour VALIDER ?

## Slide 2
Les qualités d ’un bon cahier des charges selon
  l ’IEEE Std 830-1993
  Correct
  Non ambigü
  Complet
  Conséquent / Cohérent
  Priorisé
  Vérifiable
  Modifiable
  Traçable
Notes: -Correct : Il reflète exactement le besoin de l’utilisateur.
-Non ambigu :non sujet à différentes interprétations.
- Complet : aucune incertitude ne subsiste (notamment vis à vis des situations de déviation, habituellement génératrice d’environ 80% du volume de code et d’autant de celui de validation)
- Conséquent : Il ne doit comporter ni contradiction interne ni avec d’autres documents de spécification de l’application non identifiés a priori comme afférents au contrôle automatique.
- Priorisé : par exemple sur un échelle allant d’indispensable à souhaitable.
- Vérifiable : il doit être possible de démontrer que le résultat obtenu est conforme aux spécifications.
- Modifiable : ceci suppose une structuration du document rendant sa modification simple, en particulier bien localisée dans le corps du document.
- Traçable : toute modification du document donnant lieu à une nouvelle version doit également permettre un suivi aisé des documents générés en aval.
La nature de l'approche adoptée pour concevoir, analyser, développer et, parallèlement, valider une application de type batch n'est pas indifférente.

## Slide 3
Les modes opératoires
Les recettes
Le cahier des charges
Le traitement des déviations
Les exigences:
Sécurité
Hygiène
Environnement
Qualité
L ’installation
L ’ergonomie
Notes: Les exigences Qualité doivent apparaître clairement tout au long du processus de fabrication: c ’est une difficulté pour les responsables de la mise au point du procédé de traduire des exigences finales en terme d ’exigences intermédiaires.

## Slide 4
Le processus de validation et le projet se déroulent de manière concourante avec des étapes verrous:
1
2
3
1 Evaluer les risques.
2 Achever la réception avant l ’exécution des tests de validation.
3 Mettre en service une fois la qualification prononcée.
Notes: 1 Il est encore temps de revoir sa copie au moment où l ’on mène l ’analyse de risques.
2 Si on oublie de réceptionner l ’installation on s ’expose au risque suivant:
on exécute les tests
on prononce la qualification
l ’utilisateur refuse une partie de l ’installation lors de la mise en service
on doit exécuter à nouveau les tests portant sur la partie modifiée..
3 Pas de mise en service sans qualification dûment prononcée sous peine de difficultés sérieuses lors d ’un audit.

## Slide 5
Un référentiel de représentation unique pour:
  Prescripteurs,
  Analystes automatisation

## Slide 6
Un référenciel de spécification unique pour définir:
  Le comportement des fonctions et des objets quelles allouent
  Le traitement des déviations
  La prise en compte des risques (Q, H, S, E)
Notes: Démarche ascendante:
  Les risques sont le plus souvent hiérarchisés depuis le capteur de détection du dépassement du seuil vers les niveaux supérieurs.
  Toute occurrence du risque prise en compte par un équipement contenant le capteur entraînera à son tour la détection par la fonction.
Démarche descendante:
  La prise en compte des risque de nature qualité (ne pas chauffer pendant plus de 20 minutes à 90°C) se traduit par une prescription descendante dans une fonction et parfois de là dans un ou plusieurs équipements.

## Slide 7
Ce que demande le prescripteur.
De quels éléments de contrôle et de mesure est composé l ’équipement.
Dans quel état on trouve et on remet un équipement selon recettes ou fonctions allocataires
Notes: Concrètement voici comment nous spécifions nos applications.
Description des éléments de contrôle et de mesure de l ’équipement
Description du comportement en situation de déviations
Puis en situation nominale
A noter: un équipement fournit plusieurs services à ses fonctions allocataires, Ces services ou comportements doivent être clairement identifiés dès cette étape de la spécification.

## Slide 8
Référencer la prise en compte des risques dès l ’étape de spécification
Ainsi que la présence d ’un test à exécuter pour qualifier l ’application
La notion de risques intégrée dès les spécifications fonctionnelles
R1: risque de débordement  

## Slide 9
Et poursuivre dans la description du comportement nominal.
R1: risque de débordement  
R2: risque produit  
R3: risque équipement  

## Slide 10
Génération des documents de tests de validation

## Slide 11
ASTRID = WHAT YOU SPECIFY IS WHAT YOU GET
ASTRID  WYSIWYG (???)